欣 桃 天 然 氣 股 份 限 公 司

用戶委託氣體導管承裝業裝置表內管作業規範

一、依據：天然氣事業法第35條及本公司營業章程第三章第6、7條規定辦理。

二、目的：為確保工程品質及維護公共安全，俾使公用天然氣導管承裝業（以下

簡稱承裝業）在執行工作時有所遵循，且經本公司檢查合格發給合格

證明，始可通氣使用。

三、自設表內管申請審圖及檢驗程序：(作業流程及作業時間如附表)

1、自設表內管審圖程序：

（1）須由公用天然氣導管承裝業向本公司櫃檯提出表內管自設表申請，櫃檯人員將用戶「申請號碼」填寫在「用戶表內管自行委託承裝業裝置申請書」暨「用戶自設表內管裝置工程審核表」欄位內，依照用戶自設表內管審核表內容核對送審資料是否齊全，如資料齊全，須於用戶天然氣裝置申請書左上角蓋上藍色「用戶自設表內管」字樣章，並在「用戶自設表內管審核表」填寫審查意見（合格或不合格）及簽章，合格後收取審圖費新台幣260元，如公用天然氣導管承裝業送審資料不齊全（不合格）櫃檯人員則退件不予收件，請承裝業者補齊資料後再提出申請。

（2）櫃檯人員續將公用天然氣導管承裝業送審資料，送交設計組（工程二組）

設計人員，進行審圖，設計人員需準備「用戶自設表內管審圖暨檢驗表」

並於設計撿料系統項目中勾選自設表內管，家庭、商業及服務業用戶設

計人員應配合用戶完成審圖，。

（3）非家庭用戶，即安裝燃燒設備累計用氣量達每小時10立方公尺以上之用戶，承裝業者需加送用戶流量及最大壓力損失計算表，供本公司設計人員審核。

（4）商業及服務業用戶，需裝設ESV自動遮斷閥，如未裝設或ESV設備偵測點不符合，本公司不予供氣。

（5）若公用天然氣導管承裝業設計內容欠詳實，由設計組（工程二組）設計

1.

人員負責退件並通知承裝業改善，再將資料重新申請送審並收取第二次

審圖費新台幣260元，依此類推直到審圖合格為止，（設計組/工程二組）設計人員需在「用戶自設表內管審核表」內填寫審查意見（合格或不合格）及簽章，合格後由工程一/二組監工人員通知公用天然氣導管承裝業者，依圖說進行表內管施作。

2、自設表內管檢驗程序：

（1）公用天然氣導管承裝業表內管施工完畢後，由業者先行試壓，合格後檢附試壓報告及「用戶自設管通氣檢驗申請書」及「自設管檢驗切結書」，由工程一/二組監工人員通知修護一/二組試壓人員，辦理表內管檢驗，並向公用天然氣導管承裝業收取檢驗費新台幣260元繳至櫃檯後，即辦理檢驗。

（2）由修護一/二組試壓人員依據公司試壓作業標準辦理檢驗時，承裝業者派員會同，如試壓不合格，通知用戶繳交第二次檢驗費新台幣260元，改進後再試壓，如第三次檢驗再不合格，通知承裝業者自行抓漏及試壓，合格後將紀錄紙送公司供參，繳費後進行試壓，若仍不合格，依前次方式進行，以維用戶管線安全，一般用戶以275水柱氣密試驗，保持15分鐘以上，不降壓為合格，商業及營業低壓用戶以0.3公斤以上壓力試壓，24小時不降壓為合格，中壓供氣用戶以1.5公斤以上壓力試壓，24小時壓力不降壓為合格。

（3）用戶自設管線試壓合格後由修護一/二組發給「用戶自設表內管檢驗合格證明」一份給用戶，一份交由工程一/二組監工人員存查，並由用戶致公司櫃檯申請表外管裝置，待繳費完畢，由工程一/二組施工完畢，即可申請裝表使用，修護一/二組人員需在「承裝業承攬用戶表內管裝置工程氣密試驗表」內填寫審查意見（檢驗合格或不合格）及簽章。

（4）未依上述規定事項辦理自設管檢驗及送審資料不全或自行施作暗管者，對公司無法整體檢驗，以不合格處理，不予供氣，倘若以明管施作，則

2.

按本作業審核。

3、用戶有表外管者：表內管裝置檢驗完成後，依照本公司「用戶天然氣裝置申

請」程序，至公司櫃檯辦理計量表裝設，並註記為自設管，並辦理通氣使用。

4、用戶無表外管者：表內管裝置檢驗完成後，由工程一/二組監工人員通知設計

組（工程二組）設計人員進行用戶表外管設計、報價、繳費、施工等程序，完

成後依照上述規定，至公司櫃檯辦理通氣裝表使用。

5、工程完工後由工程一/二組監工人員辦理結報，並將自設表內管案件轉送圖資組登錄及掃描存檔。

6、送審文件：

承裝業裝設表內管裝置工程申請，需準備下列證明文件：

（1） 氣體燃料導管承裝業登記執照。

（2） 公司登記事項。

（3） 台灣區氣體燃料導管公會會員證。

（4） 最近一期完稅證明。

（5） 檢附材料規格證明。

（6） 設計平面圖、位置圖及2.5D立體圖（商業及工業用戶需附ESV圖面）。

（7） 用戶自設管通氣檢驗申請書。

（8） 自設管檢驗切結書。

7、表內管設計圖繪製注意事項：

（1）設計圖內為位置圖（繪指北方向），每樓用戶平面圖及2.5D管線示意圖。

（2）用氣量達每小時10立方公尺以上之大用戶須附流量及壓力損失計算表。

（3）建築物位置圖，請詳填區、街、路、巷、弄、號名稱，如為新興地區尚無街路名稱，則仍請佐以附近住戶門牌、地址、位置或特定建物，繪於位置圖內，以利本公司人員勘查現場。

8、使用材料規格審核：

（1）承裝業承攬用戶表內管裝置工程，需提出材料規格供本公司審核。

（2）使用管材及管件需符合國家標準或先進國家標準。

9、審圖及檢驗收費標準如下（家庭、商業及服務業用戶以天然氣事業法規定

3.

為主）：

| 公用天然氣導管承裝業申請自設管審圖及檢驗收費標準表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 審 圖 費 | 檢 驗 費 | 備 註 |
| 家庭、商業及 服務業用戶 | 260元 | 260元 | （新台幣） |

10、檢測壓力及檢測時間：

試壓規範以能源局指導，瓦斯協會103年2月18日編印之「公用天然氣事業輸

配氣設備施工規範」為主。

（1）低壓供氣用戶：表內管低壓氣密試驗使用水柱或電子微壓表檢測，試壓

壓力為供應壓力1.1倍以上，氣密保持5分鐘以上不降壓為合格。

（2）中壓供氣用戶：表內氣密試驗以高於最高使用壓力1.1倍做氣密試驗，

時間保持24小時以上。

（3）上述檢測管內壓力由自設管承包商以空氣建壓，供測試人員使用。

(4) 檢側壓力如遇大樓多層用戶時，依本公司試壓標準程序處理。

11、龍頭位置與器具接續口距離應在1.8公尺以內，並應檢查及調整其關閉性能。

12、本作業規範僅是用於家庭及商業用戶，工業用戶則依本公司相關規定辦理

，如有未盡事宜時得隨時更正 、修訂亦同。

4.